ICS 91.***

DB

河北省工程建设地方标准

P                      DB13（J）/T ****—2023

备案号：J******-***

城市排水防涝智能监管系统

技术标准

Technical standard for intelligent supervision system of urban drainage and waterlogging prevention

（征求意见稿）

2023-**—**  发布          2023-**-01  实施

河北省住房和城乡建设厅  发  布

河北省工程建设地方标准

城市排水防涝智能监管系统技术标准

Technical standard for intelligent supervision system of urban drainage and waterlogging prevention

DB 13（J）/T ****－2023

| 主编单位： | 中土城联工程建设有限公司 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 2023年**月**日 |

2023  北京

河北省工程建设地方标准

城市排水防涝智能监管系统技术标准

Technical standard for intelligent supervision system of urban drainage and waterlogging prevention

DB13（J）/T ****-2023

﹡

出版（北京市海淀区三里河路11号）

石家庄市书渊印刷有限公司印刷

﹡

开本：850mm×1168mm  1/32   印张：X  字数：XX千字

2023年X月第一版   2023年X月第一次印刷

印数：1～x000册   定价：**.00 元

统一书号：155160 ▪ ****

版权所有  翻印必究

河北省住房和城乡建设厅

公    告

2023年    第***号

河北省住房和城乡建设厅

关于发布《城市排水防涝智能监管系统技术标准》的公告

《城市排水防涝智能监管系统技术标准》（编号为DB13（J）/T****-2023）已经本机关审查并批准为河北省工程建设地方标准，现予发布，自2024年**月1日起实施。

本标准在河北省住房和城乡建设厅网站（zfcxjst.hebei.gov.cn）公开。

河北省住房和城乡建设厅

2023年**月**日

前    言

根据河北省住房和城乡建设厅《2023 年度省工程建设标准第一批制（修）订计划》的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3.基本规定；4. 智能监测；5. 智能监管平台；6. 数据库；7. 系统验收；8. 运行维护。

本标准由中土城联工程建设有限公司负责具体技术内容的解释，由河北省绿色建筑推广与建设工程标准编制中心负责管理。

本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送至中土城联工程建设有限公司（地址：石家庄市长安区石纺路95号12层中土城联工程建设有限公司，邮编：050000，电话：0311-66699961，电子邮箱：ztclkjzl@163.com），以便修订时参考。

| 主编单位： | 中土城联工程建设有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 中联合盛科技有限公司 |
| 主要起草人： |  |
| 审查人员： |  |

目    次

1  总    则	1

2  术    语	3

3  基本规定	5

4  智能监测	8

4.1  一般规定	8

4.2  信息采集	12

4.3  检测养护信息	22

4.4  硬件安装	22

5  智能监管平台	24

5.1  平台架构	24

5.2  平台层	26

5.3  应用层	28

5.4  系统安全	33

6  数据库	36

6.1  一般规定	36

6.2  数据来源	37

6.3  数据内容	39

6.4  数据库建设	40

6.5  数据更新	41

6.6  数据传输	43

7  系统验收	44

8  运行维护	47

本标准用词说明	49

引用标准名录	51

# 1  总  则

1.0.1  城市排水防涝智能监管系统的建设应做到安全可靠、合理适用、技术先进、经济合理，同时具有科学性、前瞻性，遵循技术标准化、信息一体化、智慧化的原则来制定本标准。

【条文说明】

近年来城市极端降雨增多导致内涝加剧，愈发频繁，城市排水基础设施的日益完善对解决城市内涝等排水问题显得尤为重要。如2023年8月，受持续强降雨影响，河北涿州境内多条河流发生超警戒以上洪水，导致河水漫溢进入城西部分区域，被淹片区城市道路、小区积水严重，城市供排水设施受损，居民生产生活受到严重影响。

城市排水防涝智能监管系统通过高科技助力城市积水内涝的治理。实施积水点和排水管网监控，扩大积水点监测范围，感知水位、流量等要素信息。通过完善共享机制，利用5G（第五代移动通信技术）、大数据、物联网等信息化手段，实现相关专业运行单位数据共享。整合运行调度、灾情预判、应急抢险和辅助决策等功能，对排水管网、泵站、再生水厂等进行协同调度，提高城市排水防涝智能化水平。

《河北省城市内涝治理实施方案》明确提出加强智慧平台建设的要求，要结合河北省数字城乡建设管理服务系统建设，搭建省级排水信息监管子系统。各城市充分利用本地城市综合管理信息平台，进一步整合完善各部门防洪排涝管理相关信息，建设城市排水防涝信息监管系统，并实现与省级平台数据互联互通。在排水设施关键节点、城市低洼地带布设必要的智能化感知终端设备，通过采取数字化、信息化、智能化管理手段，实现雨情分析、预测预警、风险评估、远程监控、运行调度、应急抢险等功能，切实提升城市排涝决策和应对水平。有条件的城市应实现与城市信息模型（CIM）基础平台深度融合，与国土空间基础信息平台充分衔接。

制定本标准为了正确引导并规范智慧排水的建设行为，在保证排水防涝系统的安全可靠的前提下，做到经济合理、技术先进，从整体上提高本省排水行业信息化建设与应用水平。

1.0.2  本标准适用于河北省城市排水防涝智能监管系统的建设、验收和运行维护。

【条文说明】

规定了本标准的适用范围。

1.0.3  城市排水防涝智能监管系统建设、验收和运行维护除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  城市排水防涝智能监管系统intelligent supervision system of urban drainage and flooding prevention

基于物联网、互联网、自动化控制、地理信息系统等先进技术，实现排水防涝设施数据运维、可视化运行管理、指挥调度、灾害预警等功能于一体的智能化监管系统。

【条文说明】

内涝指一定范围内的强降雨或连续性降雨超过其雨水设施消纳能力，导致地面产生积水的现象。城市排水防涝智能监管系统是以科技手段提升城市积水内涝的监测预警能力，强化排水防涝、建设韧性城市。通过建设城市内涝感知系统，实时监控泵站、闸门、排水管网、易淹易涝积水点等部位情况，掌握降雨量、道路积水深度等，实现“全域一张图、设施一张网、信息集成一平台”的可视化监管、全过程线上调度的功能。

在日常维护中，加大管道检测机器人、全地形机器人对管道的监测频次，将监测结果纳入排水防涝智能监管系统；同时，应将应急抽排机组、移动泵车、抢修保障车、发电机等移动排水防涝设施纳入排水防涝智能监管系统台账中。

2.0.2  排水防涝设施drainage and flooding prevention and control facilities

具有排水防涝功能的各类设施的统称，包括雨水口、检查井、排水管渠、泵站、水闸、雨水调蓄设施、排放口等。

【条文说明】

城市排水防涝设施还应包括应急抽排机组、移动泵车、抢修保障车、发电机等。

2.0.3  排水防涝一张图a map of drainage and flooding prevention

通过计算机应用软件、4G/5G、无线网络技术，结合GIS地理信息、数字模型、大屏监控等技术，对易涝点、雨污水管渠、泵站、水闸等进行监控、分析、展示的可视化系统。

2.0.4  城市信息模型city information model/modeling（CIM）

以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市多维多尺度空间数据和物联感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。

2.0.5  数字高程模型digital elevation model（DEM）

是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟（即地形表面形态的数字化表达），它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。

2.0.6  地表雨水行泄通道surface run off channel of storm water

输送、排放排水管渠不能接纳的雨水的地面通道，包括排水干沟、排水干渠、部分市政道路等。

2.0.7  易涝区flooding area

在城市内涝中较容易积水的区域。

# 3  基本规定

### 3.0.1  各地市建设排水防涝智能监管系统应根据城市发展和规划，应充分考虑当地的地理位置、地形、气候和社会经济现状，结合当地信息化现状、受纳水体条件和现有排水防涝基础设施情况，遵循本规范建设和协同应用，保障城市安全可持续。

【条文说明】

城市排水防涝智能监管系统建设要符合各地城市管理的现状，以满足城市管理的需求为出发点，来确定当地的排水防涝建设思路。

### 3.0.2  排水防涝智能监管系统应建立“四个自动，一个闭环”运行模式，即通过自动感知、自动预警、自动上传、自动识别系统来实现对排水防涝全流程监管闭环。

### 3.0.3  排水防涝智能监管系统的设计、建设与运维应与气象、水文、水利、公安、城建、自然资源、应急、交通等部门的信息系统实现互联互通、数据共享、业务协同，应建立数据的动态更新机制和安全保障机制。

【条文说明】

城市排水防涝智能监管系统是智慧城市的重要组成部分，数据共享于数字政府资源目录，实现各部门业务互驱。

### 3.0.4  排水防涝智能监管系统宜采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准；采用独立系统时，应与国家统一系统建立转换关系。

【条文说明】

本条规定了排水防涝智能监管系统中空间数据、坐标系统的采用。为了促进城市共享数据平台的建设，实现数据成果的统一管理及共享应用，同一地区排水防涝智能监管系统应使用统一的平面坐标和高程系统。

### 3.0.5  排水防涝智能监管系统的日期应采用公历纪元，时间应采用北京时间。

【条文说明】

关于排水防涝智能监管系统中日期及时间的统一。

### 3.0.6  排水防涝智能监管系统软件开发应符合现行国家标准《软件工程产品质量》GB/T 16260及《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394的有关规定，满足安全性、可靠性、先进性、开放性、扩展性和可维护性的原则。

### 3.0.7  排水防涝智能监管系统的信息安全保护应符合现行国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448的有关规定。

### 3.0.8  城市积水的判定应符合现行国家标准《城镇内涝防治技术规范》GB 51222和《室外排水设计标准》GB 50014的规定。

### 3.0.9  城市排水防涝智能监管系统系统架构图见图3.0.9。

图3.0.9  系统架构

# 4  智能监测

## 4.1  一般规定

### 排水防涝智能化监测装置应基于城市内涝风险分析、风险评估和监测等应用需求布设。

【条文说明】

在开展城市排水防涝信息系统建设时，城市排水防涝监测布点应根据实际业务需求、项目建设规模，确定监测对象、监测指标、监测布局、监测频次、监测方式等内容。

### 排水防涝智能化监测装置应具有传感、采集、传输、存储等功能，应保证监测数据、分析方法和软硬件的安全可靠。

【条文说明】

城市排水防涝监测设备选型应结合设备的安装环境、业务的需求确定监测设备类型、主要技术参数等。

城市排水防涝监测设备宜轻巧便捷、无需破坏路面、无需铺设线路，便于迁改安装和恢复原貌。

### 排水防涝智能监测方案实施前，应按设计要求深化施工图纸，编制专项施工方案，在通过论证、技术交底后方可进行现场施工。

### 系统硬件和软件应技术先进、稳定可靠、操作方便、经济实用、便于维护更换及扩展升级。

### 排水防涝智能监测系统实施不应影响设施的排水能力，不应对其造成损坏。

### 排水防涝智能化监测建设应符合下列规定：

1  城市排水防涝智能化监测应以物联网技术为核心，与地理信息系统相结合。

2  监测终端设备的安装方式应考虑排水环境的适应性和安装维护的便捷性，应满足防水、防高温、防冻、防腐、防爆、防盗、防雷接地、易维护等要求，并定期校准。

3  监测终端设备位于水下或有可能淹没的水下部位的防护等级应不低于IP68，水上部位不低于IP65。

4  监测终端设备应结合区域条件和设备性能，采用可靠的供电方式，在外部电源突然中断时，应利用掉电保护功能，保证已有监测数据不丢失。

5  监测终端设备可采用无线或有线网络传输，并采用通用接口协议。

【条文说明】

物联网（即IoT）起到“桥梁作用”，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通，使得智能排水防涝监管系统各个应用的指令得以执行。

城市排水防涝物联感知监测设备终端的通讯宜先考虑移动、联通、电信三网兼容，采用NB-IOT、5G通讯方式，兼容GPRS、3G、4G、LORA等通讯方式。智能视频监控设备宜采用光纤有线通讯、4G、5G或无线微波通讯。

考虑数据的持续性，在外部电源中断时，应能保证已有数据不丢失。

### 智能化监测装置应定期评价实施效果，并进行优化调整。评价和调整周期应根据监测目标确定，宜为1年。

【条文说明】

排水管网智能化监测装置一旦建成，将持续运行和改进，为了逐步提高和改进系统的运行绩效，需要根据前期监测结果对监测方案进行持续的优化调整。

根据相关工作经验，规定以一年为评价周期，该周期需覆盖旱季和雨季，可基本满足不同监测目标的数据采集需求。在开展评估后，当监测数据不能支撑监测目标或监测点位的重要性发生变化时，要进行问题诊断，进而增补、减少或更换监测点位，以及通过更改监测方式、调整监测指标等手段对监测方案进行优化调整，保证监测方案始终具有针对性和有效性。

### 智能化监测装置应具有时钟自动同步功能，与在线监测管理平台之间的时间偏差不应大于5s。

### 城市排水防涝智能监管系统应在排水防涝基础设施的关键位置安装各类智能化感知设备。监测对象及监测指标应符合表4.1.9的规定。

表4.1.9  排水防涝监测对象及监测指标表

| 序号 | 监测对象 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 雨量 | 水位 | 流量（流速） | 视频 | 工况 |
| 城市路面 |
| 1 | 城市易涝区 | ○ | ● |  | ● |  |
| 2 | 地表雨水行泄通道 |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 雨水管网 |
| 3 | 易涝区紧邻关联检查井 |  | ● |  |  | ○ |
| 4 | 雨水管网检查井 |  | ● | ○ |  | ○ |
| 5 | 雨水泵站 |  | ● | ○ | ● | ● |
| 6 | 雨水排口 |  | ○ | ○ | ● |  |
| 7 | 雨水调蓄设施 |  | ● |  |  |  |
| 合流管网 |
| 8 | 易涝区紧邻关联检查井 |  | ● |  |  | ○ |
| 9 | 合流管渠检查井 |  | ● | ○ |  | ○ |
| 10 | 合流制截污设施 |  | ● |  |  | ○ |
| 11 | 截流井 |  | ● | ○ |  | ○ |
| 12 | 截流口 |  | ○ | ○ | ● |  |
| 受纳水体（内河、外江、湖泊、水库） |
| 13 | 受纳水体 | ○ | ● | ○ |  |  |

注：●表示“应”设置相关监测，○表示“宜”设置相关监测。井盖监测包括对井盖状态（位移、倾斜）监测。

【条文说明】

参考《智慧城市技术参考模型》GB/T 34678，结合排水系统全要素，提出排水感知设备信息采集对象和需采集的信息。

智能监测应包括对城市易涝点、雨水口、检查井、排水管渠重要节点、泵站、水闸、排水口及其他附属设施的智能化动态监测。常规监测项目应包括雨量监测、水位监测、流量监测和视频监控等。

## 4.2  信息采集

## Ⅰ  雨量监测

### 雨量监测点位宜利用水文、气象部门已布设的雨量测站，当已有的站点不能满足需求时应根据实际需求增设雨量测站。

### 雨量监测点位的布设密度应按现行行业标准《城市水文监测与分析评价技术导则》SL/Z572 的规定执行。

### 雨量监测点位的布设应符合下列规定：

1  监测点位的服务范围应清晰明确；

2  监测点位应具备安装维护条件；

3  对选定的监测点位应进行现场踏勘，对不满足实施条件的监测点位应进行调整；

4  应统筹已有的监测点位，不应重复建设。

### 雨量监测宜采用固定监测。

### 雨量监测频率时间间隔应不大于5min。

### 雨量监测设备选型应根据现场工况、安全可靠性、经济性和技术可靠性综合考虑，宜采用翻斗式雨量计。

【条文说明】

在进行排水管网监测时，需要掌握不同雨情条件下管网的运行状况，所以在监测到降水时，对降水数据及时记录和及时上传，并对暴雨提供报警通知。考虑到设备功耗，在旱天时设备应自动休眠以延长电池的使用寿命。

### 雨量监测设备应能在下列环境条件下正常工作：

1  环境温度：-10℃~55℃；

2  相对湿度：5%RH~95%RH；

3  大气压力：550hPa~1060hPa。

【条文说明】

对雨量监测设备的使用环境条件做出规定。

### 雨量监测设备的技术指标应符合下列规定：

1  根据地区和采集目的的不同，按照《降水量观测规范》SL21的规定，雨量计的分辨率应从0.1mm、0.2mm、0.5mm中选取；

2  降雨强度测量范围宜为0～4mm/min，并应注明仪器允许通过的最大降水强度；

3  测量误差应在±3%以内；

4  测量精度、计时精度应符合《降水量观测规范》SL 21的规定。

【条文说明】

本条对雨量监测设备的技术指标做出规定。

### 雨量监测设备应满足降雨量在线监测与自动记录要求，并应具备测量数据本地储存和实时上传功能，可在未监测到有效数据时自动采用休眠模式，在降雨过程中立即发送数据

### 雨量监测传感器应具有环境适应能力，防堵、防尘、安装方便。

## Ⅱ  液位监测

### 下列位置宜布置液位监测设备：

1  地道桥及易涝点；

2  易涝区关联上下游的检查井；

3  泵站进出水的管渠内；

4  雨污水主干管检查井；

5  雨水调蓄设施进出口；

6  排出口及溢流口；

7  受纳水体；

【条文说明】

本条对液位监测设备的位置做出了规定。

### 液位监测设备应能在下列环境下正常工作：

1  环境温度应为-10℃～55℃；

2  相对湿度应为10%RH～95%RH。

【条文说明】

本条对液位监测设备的工作环境做出了规定。

### 液位监测频率应符合下列规定：

1  雨季液位的监测时间间隔不宜大于5min。当超过警戒水位或形成地表积水后，宜通过多种通信方式将风险及水情通知相关单位；

2  在固定监测过程中，监测时间间隔不应大于15min，数据发送频率宜为60分钟1次；

3  在发生降雨或溢流事件时，监测时间间隔应为1min，数据发送时间间隔不应大于5min；

4  在实际水位超过报警水位后，应增加数据发送频次，同时应具备立即推送报警消息的功能。

【条文说明】

本条对液位监测频率做出了规定。

### 液位监测设备的技术指标应满足下列要求：

1  准确度应不低于全量程的±0.5%；

2  分辨率宜小于1cm；

（删除3  监测设备应具有掉电保护功能，通讯中断时应自动缓存数据，通信恢复后应自动上传历史数据。）

【条文说明】

本条对液位监测设备技术指标做出了规定。

### 液位监测设备应支持数据预警和报警信息的及时推送并应支持通过通信网络远程调整通信时间间隔、远程动态配置预警值和报警值。

## Ⅲ  流量监测

### 下列位置宜布置流量监测设备：

1  雨污水泵站进出水管渠；

2  重要的雨污水管网检查井；

3  雨水排口；

4  截流井、溢流口；

5  受纳水体进出口处。

### 管渠流量监测点的布设应安装在直管段上，且上下游应有满足长度要求的直管段。

### 流量、流速监测设备应提供瞬时流量、累积流量和流速。

### 管渠流量、流速监测频次应满足下列要求：

1  旱季排水管渠流量、流速监测的时间间隔宜≤15min。

2  雨季排水管渠流量、流速监测的时间间隔宜≤5min。

### 流量设备的选型应满足浅流、非满流、满流、管道过载、逆流等各种工况的要求，并应符合下列规定：

1  分辨率应为0.01m/s；

2  测量精度应为全量程的±2.5%；

3  流速测量的量程宜为-10m/s~l0m/s。

### 流量监测设备应支持数据预警和报警信息的及时推送，并应支持通过通信网络远程调整通信时间间隔、远程动态配置预警值和报警值。

【条文说明】

由于排水管网实际运行工况复杂，监测设备选型应满足各种工况，对流量监测设备的量程和分辨率作出规定。

## Ⅳ  易涝点积水监测

### 易涝点积水监测应布置在易涝区最低点或具有代表性的位置。

### 易涝点积水监测指标应包含易涝点积水水位监测、易涝点视频监测。

### 易涝点积水监测可根据实际需求选择采用固定监测或轮换监测。

### 易涝点积水监测时间间隔应为1min~5min。

### 易涝点积水监测宜采用接触式水位计。

### 易涝点积水监测用的水测设备应能在下列环境条件下正常工作：

1  环境温度应为-10℃~55℃；

2  相对湿度应为10%RH~95%RH。

### 易涝点积水监测用的水位监测设备应满足下列技术要求：

1  分辨率宜小于等于 1cm；

2  水位测量的量程宜为0m~10m；

3  准确度应不低于全量程的土0.5%。

### 积水监测设备应具备根据分析结果及危害程度做出预警及报警的功能，积水点达到设定报警水位，应触发控制终端，系统应自动报警。

【条文说明】

本条对地道桥等易涝点监测设备、监测时间间隔做出了规定。

## Ⅴ  井盖监测

### 易涝区周边的检查井宜安装井盖监测设备。

### 井盖监测指标应包括井盖位移和井盖倾斜。

【条文说明】

井盖监测基本信息应包括井盖ID、位置信息，监测指标应包括倾斜、位移、破损和缺失等信息。

### 井盖监测宜采用固定监测模式。

### 井盖监测频率时间间隔不宜大于30min。

### 井盖监测设备指标参数应符合下列规定：

1  应具备实时在线监测井盖开闭状态、并盖移动状态，以及异常情况报警功能。

2  应适应长期井下恶劣条件。

3  井盖监测装置应能在环境温度-30℃~80℃下正常工作；

4  井盖监测装置应支持数据采集、设备维测和固件升级；

5  手持智能终端应能对井盖监测装置及附加设备进行访问与设置。

### 井盖监测设备宜采用智能监控触发器。

### 井盖监测装置应能与应用平台进行连接，具备上报状态、预警、告警信息。

【条文说明】

本条对井盖监测的功能做出了规定。

## Ⅵ   视频监测

### 城市排水防涝智能监管系统应对泵站、水闸、易涝区等排水设施关键位置进行视频监控。

### 视频监测设备的设置应符合下列规定：

1  应充分满足监测目标的环境照度、安装条件、传输、控制和安全管理等因素；

2  监测环境照明不足或者监测设备隐蔽安装时，宜采用红外灯作为光源；

### 视频监测设备的功能应满足下列要求：

1  视频监测设备应具备存储功能，存储可分为本地存储和后端系统存储，当采用本地存储时，本地存储时间不应少于30d，后端系统应能随时调取本地存储视频；当采用后端系统存储时，平台存储时间不应少于30d，本地存储时间不应少于3d；并有高压缩比。

2  具有抓拍报警功能，支持有线和无线图像传输和报警功能；

3  宜采用网络摄像机，配有自动控制的红外摄像功能，清晰度不宜低于1080P；

4  宜具备图像识别功能，可智能识别溢流、内涝等事件，提供多种触发方式，可通过远程进行控制，能够长时间处于待机状态。

【条文说明】

本条对视频监测设备的设置要求及功能做出规定。视频监测设备宜采用网络摄像机，配有自动控制的红外摄像功能，清晰度不低于1080P，同时可增加声音采集；宜具备图像识别功能，可智能识别水尺刻度、闸门开度以及溢流、内涝等事件。

### 视频监测设备应结合区域条件和设备性能，采用可靠的供电方式。

### 视频的传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181。

### 会议设备应符合现行国家标准《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635的规定。

## Ⅶ  其他监测

### 泵闸监测应符合下列规定：

1  泵站的工况监测指标应包括下列内容：

1）集水池液位；

2）进水闸、格栅机和泵组运行参数及启停控制；

3）站内视频；

4）甲烷、硫化氢、一氧化碳、氨气的气体浓度。

2  水闸的工况监测指标应包括下列内容：

1）闸门前后水位；

2）闸门开启度；

3）闸口流量；

4）闸口水位流向；

5）闸站视频。

3  泵闸的监测时间间隔宜小于30min。

【条文说明】

本条对泵闸监测的内容和监测频率做出了规定。城市排水防涝基础设施智能化宜实现雨水泵站、污水泵站和合流污水泵站、闸门的无人值守和远程监控。

### 雨水调蓄池监测应符合下列规定：

1  进水及出水流量，包括瞬时流量和累计流量；

2  进水及出水水质，出水水质应满足受纳水体环境容量的要求；

3  各设备运行状态及参数、启动及停止时间；

4  甲烷、硫化氢、一氧化碳、氨气的气体浓度。

【条文说明】

本条规定了雨水调蓄池在线监测内容。

### 出水排放口监测应符合下列规定：

1  出水排放口主要监测排放口水位、流量、流速、视频以及下游水体的水位。

2  排放口监测点的设置要求如下：

1）排放口监测点应符合国家及地方相关标准和要求，符合监测点环境适宜性要求；

2）排放口监测点应选在便于安装和操作、维护的地点；

3）排放口监测点应尽可能接近排放口，以保证监测数据的时效性和可靠性。

【条文说明】

本条规定了出水排放口的监测内容及设置要求。

### （4.2.46与防涝无关，建议删除）污水管渠监测应符合下列规定：

1  污水管渠的水质监测因子应包含COD、氨氮、总氮、总磷、电导率、悬浮物、pH值等基本污染物控制项目；

2  工厂及工业园区污水进入市政污水管渠时，应根据污水的最终去向按照国家和地方现行污染物排放标准确定监测因子。

3  依据排放特点及污染物类型监测频次，由当地环保主管部门确定监测频次。

4  监测项目分析方法应执行国家生态环境部颁布的相关水质监测标准或《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的有关水质分析方法。

【条文说明】

本条规定了出水排放口的监测内容及设置要求。

## 4.3  检测养护信息

4.3.1  排水防涝管理单位应对排水设施要素的运行状态进行实时化监测，辅助日常管理工作，并上传至智能化监管平台。

4.3.2  排水设施要素的监测及检测信息应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GBT51187的相关内容。

4.3.3  排水管网及泵站的检测、巡查、养护信息应按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68执行，并上传至智能化监管平台。

## 4.4  硬件安装

4.4.1  硬件在安装前应进行检查、测试，确认是否满足设计文件的要求。

4.4.2  对已安装的传感器、线缆等硬件应采取保护措施，防止人为破坏和自然环境的破坏。

4.4.4  监测设备现场安装应严格执行经评审通过的施工图设计的各监测项目监测仪器的布置平面图、接线图、安装图以及其他必要的技术文件，确保安装质量、保护措施到位。

4.4.5  传感设备安装调试完成后，传感设备还需通过整理校验监测数据的连续性、准确性和同步性，满足相关技术标准要求。

【条文说明】

数据质量校验方法包括：①利用监测系统自己的监测手段，对自己的传感、采集、通信、计算机网络等设备进行自检自评；②利用结构有限元模型，对监测数据的精确度进行校验整理；③利用独立的移动测试系统进行平行的检验与评估。移动测试系统包括便携式电脑、数据采集器及相应软件系统组成；④利用标准车辆进行静动载试验。

4.4.6  线缆敷设不应妨碍排水防涝设施的维护和正常使用。

4.4.7  防雷与接地设施的安装应符合现行《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定。

# 5  智能监管平台

## 5.1  平台架构

5.1.1  城市排水防涝智能监管平台应包括物理层、感知层、基础设施层、平台层、数据层、应用层和用户层，平台架构图见5.1.1。

图5.1.1  平台架构图

【条文说明】

从排水防涝智能化监管系统整体建设考虑，提出该平台架构。

5.1.2  基础设施层应包括网络建设、硬件建设以及辅助设施建设等。

【条文说明】

基础设施层为智能排水防涝系统提供数据存储和计算以及相关软件环境的资源，保障上层对于数据的相关需求。

5.1.3  平台层应包括排水数据平台、排水业务平台、排水模型平台。

【条文说明】

平台层具有重要的承上启下作用，提供应用所需的各种服务，包括数据服务和基础应用服务，为上层各类智能排水防涝系统应用提供支撑。

5.1.4  应用层应包括设施设备管理、动态感知监测、预警预报、调度指挥等，可实现排水设施可视化管理（“一张图”）。

【条文说明】

应用层在感知层、基础设施层、平台层的基础上建立的各种基于排水管理需求和智慧应用及应用整合，为政府、企业、公众等用户提供整体的信息化应用和服务。

5.1.5  标准与安全保障体系应包括排水防涝基础设施数据标准、接口规范、管理办法、政策法规、应用安全、数据安全、网络安全、物理安全、数据更新维护、软件运行管理、监测设备运行管理等。

【条文说明】

在排水防涝智能监管系统中，确保有效地开发与利用信息资源和信息技术，确保信息化基础设施建设的优质高效和信息网络的互联互通，确保各信息系统间的互操作和信息的安全可靠，是智慧排水建设所面临的关键问题，解决这些问题必须首先抓好信息化标准工作。

## 5.2  平台层

5.2.1  排水防涝数据平台应符合下列规定：

1  入库数据应包含基础地理信息数据、运行监测数据、设施数据、工程管理数据、专项业务数据、决策分析数据。

表5.2.1入库排水数据分类

| 数据库名称 | 数据项名称 |
| --- | --- |
| 基础地理信息数据库 | 基础地形图 |
|  | 影像图 |
|  | DEM数据 |
| 运行监测数据库 | 内涝数据 |
|  | 雨情数据 |
| 设施数据库 | 设施空间数据 |
|  | 设施属性数据 |
|  | 设施设计数据 |
| 工程管理数据库 | 工程规划数据 |
|  | 工程建设数据 |
|  | 项目管理数据 |
| 专项业务数据库 | 巡检养护数据 |
|  | 维修数据 |
|  | 应急数据 |
| 预警预报数据库 | 天气预报 |
|  | 潮位预报 |
|  | 内涝预报 |
| 决策分析数据库 | 风险分析数据 |
|  | 知识数据 |
|  | 模型决策数据 |

2  排水防涝数据结构应支持大数据分析应用技术要求，具备大数据框架下的计算能力，满足各类模型应用对实时数据的分析需求。

3  排水防涝数据平台应根据使用者的需求，向内、外部提供多种选择的数据共享接口。

【条文说明】

排水防涝数据平台应符合下列规定：

1  数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造最优的数据库模式，建立数据库及其应用系统，有效存储数据，满足用户信息要求和处理要求。根据《建库技术指导规范》TR-REC-031的相关要求，结合排水防涝业务管理需求，数据进行分类入库，划分为基础地形数据库、运行监测数据库、设施数据库、工程管理数据库、专项业务数据库、预警预报数据库和决策分析数据库。

2  需要结合新兴技术，从排水防涝大数据中总结、抽取相关的信息和知识，指导排水管理的深层次应用。

3  排水数据平台的数据接口系统是一个开放的系统，提供一些可扩充的接口以及二次开发接口，支持用户基于这些接口来定义自己的特色服务。打通了外部数据到排水应用系统的数据通道，内部数据共享给相关管理部门，实现相关部门间数据共享互联互通需求，解决“信息孤岛”问题。

5.2.2  排水防涝业务平台应包括统一工作平台、统一消息管理平台、统一报表平台、物联网平台、大数据平台、视频监控平台、指挥平台、GIS 地理信息平台、BIM平台等。

【条文说明】

本条指出了排水防涝业务平台所包括的具体内容。

5.2.3  排水防涝模型应包括排水设施拓扑结构模型、排水设施水力模型、排水设施运行调度模型。

5.2.4  排水防涝模型平台服务的对象应包括排水管渠、检查井、排水泵站、水闸、地表雨水行泄通道、排水口、受纳水体等。

【条文说明】

建立排水防涝模型必须全面准确获取系统基础数据，采用适当的简化方法初步构建模型，利用降雨数据、关键节点实测流量、水位等动态数据对模型进行校核，控制模拟值和实测值的偏差在合理范围内，再用于指导排水管理工作。

5.2.5  将排水管网、泵站、调蓄池与城市河道等作为一个有机联动整体，构建包含水力模型与运行调度模型等功能的一体化模拟分析平台，为合理调度各种设施，均衡水量、溢流控制和生态补水提供数据支撑。

【条文说明】

本条明确了一体化模拟分析平台的建立要求和目标。

5.2.6  建立在线预警预报模型，通过发布的气象雷达数据快速模拟分析降雨影响的范围和内涝风险，及时发布预警预报信息。

【条文说明】

本条明确了在线预警预报模型的建立要求和目标。

## 5.3  应用层

5.3.1  排水防涝一张图的建设应符合下列规定：

1  排水管理单位应建设排水防涝一张图应用，系统性地展示管辖范围内的排水防涝基础设施和各类监测设备的现状信息，并诊断出相关联的缺陷及风险。

2  排水防涝一张图应能够对城市排水系统中管网、易涝点、水闸、泵站、河道等监测数据进行可视化动态展示。

3  排水防涝一张图应展示气象、重点关注场所、应急措施、抢险情况等专题信息。

4  排水防涝一张图应有防涝分析专题，可展示内涝成因分析、横断面分析、排水内涝分析、管网健康度分析等。

5  排水防涝一张图应建设各类子应用的快捷入口，满足一张图、一个屏能便捷操作各类应用的需求。

【条文说明】

本条规定了建设一张图的建设要求。

5.3.2  设施设备管理子系统的建设应符合下列规定：

1  设施设备管理子系统应建立基础设施管理模块，实现对排水防涝基础设施数据的增加、删除、修改、查看等功能。利用计算机技术实现动态更新，统一录入排水防涝智能监管系统，保持排水基础设施数据与实际设施的一致性。

2  设施设备管理子系统应建立监测设备管理模块，实现对雨量、液位、水位、流量、视频监控等物联感知设备的实时管理。

3  设施设备管理子系统应建立隐患管理模块，辅助潜望镜检测、声纳检测、CCTV检测等成果统一录入排水防涝智能监管系统，建立排水管网健康档案。检测成果应符合《城市排水管道检测与评估枝术规程》CJJ 181的规定。

4  设施设备管理子系统应建立设施巡查养护模块，充分利用移动互联技术，实现排水管网设施巡检、泵闸站巡检等全流程管理。

5  设施设备管理子系统应建立设施维修日常管理模块，充分利用移动互联技术，实现设施维修工单上报、派发、接收，维修成果上报及验收、维修工程量统计等功能。

6  设施设备管理子系统应建立移动应用模块，通过移动端实现远程办公。

7  排水管理单位宜建设排水设施CIM 管理系统，构建排水防涝基础设施监测设备的BIM 模型。

【条文说明】

本条规定了设施设备管理子系统的建设要求。

5.3.3  动态感知监测子系统的建设应符合下列规定：

1  动态感知监测子系统应建设工况监测模块，应具备排水泵闸站、调蓄设施和排水管网等实时运行状态的感知能力及异常情况的告警能力。

2  动态感知监测子系统应建设雨情监测模块，及时获取暴雨内涝时的管网运行信息，诊断出管网中的缺陷并及时处理。

3  动态感知监测子系统应建设气象预警模块，包括天气预报、雷达图、卫星图等。

4  动态感知监测子系统应建立监测数据展示模块，实现对物联感知设备监测指标的展示，并应具备下列功能：

1）监测设备及数据管理；

2）在线监测设备信息查询；

3）监测数据曲线查询；

4）监测数据统计报表分析；

5  动态感知监测子系统建设监测预警模块，应根据动态雨情监测数据自动触发报警信息，通知对应的负责人。

6  动态感知监测子系统应建设视频监控模块，可查看实时和历史视频数据，并实现平移、转动、缩放等视频控制功能。

7  动态感知监测子系统应建设智能分析模块，通过对内涝点、排水设施和监测数据的展示和分析，进行内涝成因分析。

8  动态感知监测子系统应建设与上述相对应的移动端应用。

【条文说明】

本条规定了动态感知监测子系统的建设要求。

5.3.4  预警预报预防子系统的建设应符合下列规定：

1  预警预报预防子系统应建设预警发布模块，能够与气象部门、应急部门实现预警信息共享，预警信息应可实现实时发布。

2  预警预报预防子系统应建设分析研判模块，应根据易涝点、检查井、河道、泵闸等设施的水位、降雨量、视频等进行分级预警、分级防控，并做出相应的防涝预案。

3  预警预报预防子系统应建设预案管理模块，提供应急预案的增、删、改、查、应急启动和应急解除功能，方便用户根据实际需要编辑各类应急预案，包括预案的类型、预案等级、预案涉及到的人员物资等。

4  预警预报预防子系统应建设值班布防模块，实现值班人员排班、签到、交接。

5  预警预报预防子系统应建设资源管理模块，实现对防涝抢险物资、抢险车辆、抢险人员的台账管理。

6  预警预报预防子系统宜建设内涝预报模型，此模型基于内涝大数据和水动力学构建，根据降雨量、气象、河道水位等信息对城市内涝进行预报，同时形成城市内涝风险图。

7  预警预报预防子系统应建设预警发布、值班布防、预案管理的移动端应用。

【条文说明】

本条规定了预警预报预防子系统的建设要求。

5.3.5  应急调度指挥子系统的建设应符合下列规定：

1  应急调度指挥子系统应建设设施调度模块，根据对水情研判分析结果，对已实施的自动化控制的排水系统，实现排水设施的远程联合调度。

2  应急调度指挥子系统应建设应急处置模块，可及时处理动态感知监测系统与值班人员上报的各类应急事件。

3  应急调度指挥子系统应建设应急会商模块，在发生突发事件时，及时通知相关的责任人开展远程会商，协调资源处理问题。

4  应急调度指挥子系统应建设应急物资调配模块，结合物资管理台账，及时协调物资储配仓库补充各类应急物资。

5  应急调度指挥子系统应建设事中报告模块，按需定期上报应急事件的处置情况。

6  应急调度指挥子系统应建设设施调度、应急处置的移动端应用。

【条文说明】

本条规定了应急调度指挥子系统的建设要求。

5.3.6  总结评估子系统的建设应符合下列规定：

1  总结评估子系统应建设一雨一报的模块，总结报告应自动生成，内容包括：应急响应情况、内涝处置情况、人员投入情况、设施及物资投入情况等。

2  总结评估子系统应建设事件回放的模块，可查看预警响应情况、降雨变化情况、易涝点积水变化情况、现场视频等信息。

3  总结评估子系统应建设预案优化的模块，根据每次应急事件的过程进行分析和总结，提供对预案进行优化。

【条文说明】

本条规定了总结评估子系统的建设要求。

## 5.4  系统安全

5.4.1  城市排水防涝智能监管系统应优先依托云平台进行集约化部署建设，实现排水防涝智能监管化资源统一管理和调配，敏捷、弹性、快速支撑多样性业务的发展。

【条文说明】

云平台可以实现敏捷、弹性、快速支撑多样性业务部署。

5.4.2  除涉密和信息安全等级保护四级（含）以上及国家有关文件明确规定信息系统外，新增应用系统应依托政务云建设，已建应用系统应制定工作计划迁移到政务云。

【条文说明】

近年来，政务云平台在支撑电子政务集约化建设、促进政务信息共享等方面发挥了越来越重要的作用。《国家电子政务总体方案》及《“十三五”政务信息化工程建设规划》等一系列重要文件中明确指出要加强政务云平台建设及应用。国家电子政务外网管理中心积极推进国家电子政务外网及云平台建设应用，不断推动我国电子政务集约化发展和政务信息整合共享。

5.4.3  应配备智能排水防涝应急指挥中心及相应的管理终端设备，包括呼叫中心系统、视频语音可视对讲系统、显示大屏系统、PC端设备、移动端设备等。

【条文说明】

本条规定了智能排水管控中心相应的管理终端设备。

5.4.3  排水防涝智能监管系统运行应确保环境安全，建立供配电安全、防雷防静电安全、防电磁辐射安全、门禁监控安全制度。

5.4.5  排水防涝智能监管系统使用的专网、互联网，应通过路由器、防火墙、虚拟网等网络中间设备实现访问安全管理与监控，并具备对排水防涝智能监管进行安全监测、病毒防范、访问控制、加密、授权等安全防护功能。信息系统安全等级保护为三级。

【条文说明】

根据国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240的定级原理，划分信息系统安全保护等级，分为下列五级：

第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。

根据排水行业的信息安全要求，需要达到信息系统安全等级保护三级，使排水信息系统和网络处于稳定运行状态，保证数据资源具有完整性、保密性、可用性，保证排水应用和服务的可用性、可靠性。

5.4.6  排水防涝智能监管系统应建立数据库操作与使用权限，防止非法创建、删除数据和访问数据库。

5.4.7  排水防涝智能监管系统数据库的操作系统应及时修补漏洞，对非法入侵做出响应和处理。

5.4.8  城市排水防涝智能监管系统应为应用开发进行特殊授权，确保数据库操作、使用正常，且不影响其他应用。

5.4.9  物联感知体系应处于特定的物理环境中，与该环境中的感知对象交换数据，或对感知对象进行控制；感知终端应接入信息通信网络，并通过网络进行通信。感知体系的安全应包括物理安全、接入安全、通信安全、设备安全、数据安全、数据传输安全等。感知体系信息安全应满足《信息安全技术物联感知层网关安全技术要求》GB/T37024、《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》GB/T37025、《信息安全技术物联网感知终端应用安全技术要求》GB/T 36951 等的相关规定。

### 5.4.10  涉密信息应建立安全保密管理和日常维护制度，涉密信息应设定保密等级进行保护，保密等级设定应符合国家相关规定。

# 6  数据库

## 6.1  一般规定

### 6.1.1  城市排水防涝智能监测系统建设前，应开展监测区域资料收集工作，收集资料应包含下列内容：

1  自然条件、水文地质、地形地貌和土地利用类型图等资料；

2  现状排水设施的技术参数和运行管理数据；

3  排水设施规划资料；

4  监测区域内排水户的类型、分布、排水量、排放标准等资料；

5  城市历年防内涝抢险预案资料；

6  城市易涝区域历史内涝资料及采取的工程性措施和非工程性措施；

7  气象部门已有的降水数据；

8  受纳水体水文数据和运行管理数据等；

9  区域监测位置的历史影像资料；

10  监测区域排水防涝相关设计文件和竣工资料。

11  监测区域排水防涝设施的巡检、养护、维护、检测资料。

【条文说明】

收集监测区域以上资料是对监测区域基本信息情况的了解与掌握，确保智能监测系统建设方案具有区域针对性。

### 6.1.2  城市排水防涝智能监管系统数据采集内容应包括排水防涝设施的空间数据、属性数据和运行维护管理数据。城市排水防涝设施数据的采集内容及格式应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187附录A的规定。

### 6.1.3  城市排水防涝设施数据采集应建立完整的排水防涝设施拓扑关系。

【条文说明】

城市排水防涝设施数据采集与维护应包括数据采集、录入、校核及更新等工作。

## 6.2  数据来源

6.2.1  排水防涝数据应包括基础地理信息数据、排水基础设施数据、物联监测数据以及排水防涝业务数据。数据资源的获取方式应包括排水管网系统竣工验收资料、测绘数据、易涝点台账、排水设施运行台账、排水管网监测评估数据等。

【条文说明】

本条规定了排水防涝数据的来源。物联监测数据指对城市排水防涝设施进行监测与检测，采集运行维护管理数据。城市排水防涝设施数据缺失或已有数据不准确的地区应进行现场探测。排水防涝基础数据应包括如下内容：

1  应收集城市排水防涝设施竣工验收档案、排水管网测绘数据和排水地理信息系统数据库等已有资料。

2  应收集近年来易涝区的相关调查报告及数据；

3  应收集排水防涝设施的运行数据、排水管渠检测与评估数据、业务管理过程中的运行维护数据。

4  应收集城市受纳水体的空间数据、断面尺寸、水文监测数据、水工设施信息数据及调度规则等资料。

5  应收集排水户的技术资料，下垫面及地表径流相关数据源头控制设施的技术资料。

6  宜收集地表雨水行泄通道的相关数据。

6.2.2  排水防涝业务数据应包括排水防涝基础设施日常运维数据、巡查巡检数据、养护数据、应急指挥数据、工程建设数据等。

【条文说明】

平台的运行过程中也会产生数据。

6.2.3  排水防涝设施要素普查应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规程》GB/T 51187和《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61的规定。排水管网检测数据应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181相关规定。

【条文说明】

本条规定了排水防涝设施要素普查和排水管网检测数据应执行的规定。

6.2.4  物联感知数据资源应为获取的雨量、水位、液位、流量、工况和场景监控等感知数据，通过HTTP/HTTPS/JMS、FTP、XMPP等多种传输通信协议，向上传输至物联网平台管理的数据资源。

【条文说明】

本条规定了动态感知数据的类型及传输通信协议要求。

6.2.5  集成其他相关部门的数据宜包括气象、城管、水文、防汛等部门的气象预报、卫星云图、江河湖库的防洪排涝与监测数据、设备工况、内涝险情、路面视频、地图数据、城市信息模型数据（CIM）等。

【条文说明】

各类气象数据与水文数据为排水系统的上下游边界数据，对后续进行排水系统的综合分析有重要作用。应充分利用相关部门已有的数据资源，节省投资。

## 6.3  数据内容

6.3.1  基础地理信息数据分类应符合《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923 的相关规定，内容宜包含地形、水系、居民地、交通、植被等。

【条文说明】

本条规定了基础地理信息数据分类及内容。

6.3.2  排水防涝基础设施数据应符合下列规定：

1  排水防涝基础设施按照功能分类，以源头到末端的逻辑可分为源头设施、收集设施、转输设施、处理设施、排放设施、受纳设施；按照空间属性分类，可分为点要素设施、线要素设施、面要素设施、三维模型要素设施。

2  排水防涝基础设施的建模应符合《建筑信息模型应用统一标准》GB∕T 51212、《城市三维建模技术规程》CJJ/T 157 的相关规定。

3  排水防涝基础设施数据应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规程》GB/T 51187 的要求，应包括排水系统、排水管网、排水设施和其他设施及要素等数据。

【条文说明】

本条规定了排水防涝基础设施数据的分类、建模要求及数据要求。

6.3.3  排水防涝业务数据宜包括气象、预案、抢险车辆、应急指挥、工程建设、巡检巡查、管线养护等排水防涝业务中产生的各类数据。

【条文说明】

本条规定了排水防涝业务数据的主要内容。

## 6.4  数据库建设

6.4.1  数据库设计应符合下列规定：

1  应在需求调查基础上进行需求分析。需求调查内容包括已有排水管网资料情况、内涝点情况、河道水系情况、降雨情况、数据更新情况等，经过需求分析组织进行数据库建设；

2  数据库的设计应包括数据结构设计、数据加工与处理、数据检查、数据入库、数据管理和数据运行测试过程；

3  各业务专题应相对独立；

4  应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187的相关规定；

5  数据的结构性和规范性应在入库前进行检查，存储结构应具有可扩展性；

6  排水防涝数据库应进行数据安全保障机制设计。

【条文说明】

本条列出了数据库设计应遵循的规定。

6.4.2  数据库平台软件系统应符合下列规定：

1  应能支持矢量数据和栅格数据等空间数据结构，建立描述空间实体间关系的数据模型，建立空间数据与属性数据的对应关系；

2  应具备管理海量空间数据能力；

3  应具备数据备份和恢复功能；

4  应具备数据监听和审计功能。

【条文说明】

本条列出了数据库平台软件系统应遵循的规定。

6.4.3  数据库的存储应满足下列要求：

1  当视频数据采用后端系统存储时，平台存储时间不应小于30d；

2  排水防涝物联感知数据应存储10年以上。

6.4.4  数据库的建设及维护应符合下列规定：

1  应建立数据框架，创建相关数据表和数据结构；

2  应建立和实施有效的质量保证措施；

3  宜编制数据库建设报告，报告应详细描述最终数据库设计、处理、集成、入库、导出备份的全过程，以及最终的成果、问题、注意事项等；

4  应实现转储与恢复功能，建立安全保密措施和动态更新机制。

【条文说明】

本条列出了数据库存储的具体要求。

## 6.5  数据更新

6.5.1  排水设施基础数据和各项感知数据的普查、收集、建库及更新管理应符合《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187的规定。

【条文说明】

本条规定了排水数据治理的执行标准。

6.5.2  基础地理信息数据应与地理信息主管部门发布的数据同步更新。

6.5.3  排水管网的QV/CCTV 检测数据及成果应定期更新入库，并应建立与排水基础设施数据相关联的隐患档案。

【条文说明】

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181规定了检测行为和检测质量要求，应将排水管网的 QV/CCTV 检测数据进行统一入库并上图，建立排水管网的“电子病历”，为管道修复和养护提供基础支撑数据。

6.5.4  已进行过设施普查的区域，宜利用计算机数据检查与实地核实的方式，进行数据与设施现状的符合性评估，生成评估报告和核查工单，进行局部的数据修补测。

【条文说明】

普查的设施数据成果应通过计算机批量检查输出数据问题并整改，提高数据质量，支撑后续业务应用。

6.5.5  排水防涝基础设施地理信息数据格式宜为Shapefile、MDB或其他满足数据建库的格式。

【条文说明】

各种数据格式应为常用GIS数据格式，有助于数据存放和共享。

6.5.6  排水防涝设施数据资源应建立动态更新机制，更新周期不应超过1 年。

【条文说明】

本条规定了数据更新的周期，这是保持数据应遵循的重要手段。

## 6.6  数据传输

6.6.1 数据传输应遵循安全、可靠、高效和低功耗的原则，采用可靠的数据传输单元，保证连续、快速、准确地进行数据传输，同时具有数据校验、断点续传的保障功能。

6.6.2 数据传输系统应坚持因地制宜的原则，并综合考虑数据传输距离、工程各阶段特征和工程现场地形条件、网络覆盖状况、已有的通信设施等因素，灵活选取合适的数据传输方式。

6.6.3 数据传输的硬件应能保证监测系统各组成部分间的物理连接，应提供足够的带宽和数据冗余度，保证传输的安全、可靠、高质量和便于维护。

6.6.4 数据传输的软件设计、开发和安装宜考虑质量检查、传输校验、同步性检查、缓存管理、通信异常检查、安全管理与兼容性。

6.6.5 数据传输方式宜选用技术成熟、抗干扰性强、稳定可靠的主流有线、无线或光通信技术。

# 7  系统验收

### 7.0.1  硬件系统工程实施过程中的安全技术、劳动保护、用电保护措施及环境保护等应符合国家有关法律法规和现行有关标准的规定。

### 7.0.2  城市排水防涝基础设施智能化的防雷措施应符合现行国家标准《供排水系统防雷技术规范》GB/T 39437的规定。

7.0.3  系统竣工后，必须进行工程验收，验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加，验收不合格不得投入使用。项目应按照合同约定和设计方案全部建设完成，并满足使用要求。

7.0.4  系统验收内容包括监测系统验收和监管平台验收。

7.0.5  智能监测系统验收包括传感器安装、采集及传输设备安装，分为现场设备查验和资料验收。

7.0.6  监管平台验收包括数据采集与传输模块、数据管理与分析模块、评估及预警模块、用户界面设计，监测系统软、硬件联合调试完毕，进入试运行阶段，系统稳定运行不少于1个月。

7.0.7  系统工程验收应按照表7.0.7的规定填写：

表7.0.7  系统工程验收表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规范名称及编号 |  | 监理单位 |  |
| 子分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 项目 | （规范)章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 |
| 结论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年月日 | 监理工程师（建设单位项目负责人）： （签章） 年月日 |

7.0.8  系统验收时，施工单位应提供下列资料：

1  竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；

2  测试点位置及提供准确的测试结果记录；

3  数据收集及传输系统运行调试记录；

4  工程质量事故处理报告；

5  施工现场质量管理检查记录；

6  工程施工过程质量管理检查记录；

7  系统设备、材料质量合格证明；

8  软硬件系统维护手册；

9  系统软件第三方测试报告；

10 其他资料。

7.0.9  智能监测设备验收应符合下列要求：

1  智能监测设备所在位置环境条件、设备参数、安装做法、设备维修条件应符合设计要求；

2  智能监测设备与数据采集传输仪的电缆连接应可靠稳定；

3  各种线路和管路应设置明显标识。

7.0.10  数据采集传输仪验收应符合下列要求：

1  数据采集传输仪与上位机之间的信息传输应稳定；

2  数据采集传输仪与上位机之间的信息传输应安全、正确；

3  数据采集传输仪通信应稳定。

## 8  运行维护

8.0.1  排水防涝智能监管系统运行维护应采用例行操作、响应支持、优化改善、调研评估相结合的方式开展，形成全周期业务闭环。可采用相应的智慧化工具，提高检查维护的效率及安全保障。

【条文说明】

按照《信息技术服务运行维护》GB/T 28827.2、《信息技术软件维护》GB/T 20157的规定执行。

8.0.2  感知设备维护管理规定如下：

1  感知设备应保持正常工作，各部件保持清洁，无障碍物阻挡，否则应及时更换和处理；

2  感知设备附属电气、通信设施应保持正常工作，发现问题应及时更换和处理；

3  设备遭遇被盗、人为损毁，应及时处理、恢复正常监测。

【条文说明】

按照《水文基础设施及技术装备管理规范》SL/T 415、《水情自动测报系统运行维护规程》DL/T 1014等相关标准的要求，提出智慧排水感知设备的维护管理机制和工作内容。

8.0.3  网络传输设备维护管理规定如下：

1  网络传输设备的健康状况、整体运行状态、各项硬件资源开销状况应保持正常，否则应及时更换和处理；

2  服务器电源、CPU、内存、硬盘、网络端口工作情况应保持正常，否则应及时更换和处理；

3  存储设备控制器、电源、数据存储介质、接口卡工作情况及读写速率、读写命中率情况应保持正常，否则应及时更换和处理。

【条文说明】

按照《水利系统通信运行规程》SL306 的要求，提出智慧排水感知设备网络传输设备的维护管理机制和工作内容。

8.0.4  数据库维护管理规定如下：

1  应建立数据库数据维护和更新机制，对变更的数据进行实地修测，及时更新数据；

2  应核查数据的完整性、变化速率、存储、引用的合法性、备份的有效性、数据安全事件和数据的产生、存储、备份、分发、应用过程；

3  数据库主要运行情况、连接、空间使用、日志、日常备份应保持正常，否则应及时维护处理。

【条文说明】

参考《信息技术服务运行维护》GB/T 28827.4、《信息安全技术-数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273和《信息安全技术数据库管理系统安全评估准则》GB/T 20009的规定，提出智慧排水数据库的维护管理机制和工作内容。

8.0.5  应用平台维护管理规定如下：

1  应检查应用的请求和反馈响应时间、资源消耗情况、进程状态、服务或端口响应情况、会话内容情况、日志和告警信息、数据库连接情况、存储连接情况、作业执行情况，发现不正常情况应及时维护处理；

2  应定期开展应用版本升级、日志清理、启动或停止服务或进程、增加或删除用户账号、更新系统或用户密码、建立或终止会话连接、作业提交、软件备份等工作。

【条文说明】

参考《信息技术服务运行维护》GB/T 28827.6提出了应用系统运行维护服务模型，并规定了运行维护对应用系统设计、交付、运行、终止和评价的要求以及应用平台维护管理机制、工作内容。

# 8.0.6  应构建基于移动端的设备维护系统，对日常巡检、设备保养、故障报修等信息数据化记录、数字化评价，实现闭环化管理。记录信息应包含监测点位、监测内容、监测方法、上下游管网运行工况、设备巡检和校验等信息。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《智慧城市技术参考模型》GB/T 34678

- 《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187

- 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222

- 《室外排水设计标准》GB 50014

- 《城乡排水工程项目规范》GB 55027

- 《信息技术服务运行维护》GB/T 28827

- 《信息安全技术-数据库管理系统安全技术要求》GB/T 20273

- 《信息安全技术数据库管理系统安全评估准则》GB/T 20009

- 《信息技术软件维护》GB/T 20157

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240

- 《信息安全技术物联感知层网关安全技术要求》GB/T 37024

- 《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》GB/T 37025

- 《信息安全技术物联网感知终端应用安全技术要求》GB/T 36951

河北省工程建设地方标准

城市排水防涝智能监管系统技术标准

DB 13（J）/T ****－2023

条文说明

制定说明

河北省工程建设地方标准《城市排水防涝智能监管系统技术标准》DB 13（J）/T ****-2023，经河北省住房和城乡建设厅2023年**月**日以第***号公告批准、发布。

为便于有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

# Text boxes

智能监测设备

数据传输

智能监管平台

城市排水防涝智能监管系统